## Slide 1: Feuerwehreinsätze in unterirdischen Verkehrsanlagen
Voraussetzungen von Tunnelanlagen

## Slide 2: Problemstellungen
Selbstrettung hat erste Priorität.
Ergänzende Fremdrettung ist unverzichtbar.
Durch einen raschen Löscherfolg können Personen-, Sach- und Folgeschäden reduziert werden.
Feuerwehren müssen in den Tunnel eindringen.
Es können Eindringtiefen von mehreren hundert Metern notwendig werden.
Die Abfuhr von Rauch und Wärme ist nur schlecht möglich.

## Slide 3: Baukunde Straße
Querschläge im Straßentunnel (RABT 2006)
  ab einer Tunnellänge > 400 m
  Abstände < 300 m
  begehbar, jeder dritte Querschlag ist befahrbar
  B-Durchführung
  Überflurhydrant in unmittelbarer Nähe
  dienen als Rettungs- und Angriffswege
  Türen überwacht
  Lauflängen zu den beiden nächsten Querschlägen im Tunnel beschildert

## Slide 4: Baukunde Straße
Nothalte- und Pannenbuchten
  ab einer Tunnellänge > 600 m, in Abständen < 600 m
Notgehwege
  beidseitig der Fahrbahn, 1 m breit, Hochborde
Zufahrten
  Anschlussstellen
  Betriebswege
  Mittelstreifenüberfahrten

## Slide 5: Baukunde Straße
Notrufstationen
  Abstände ca. 150 m
  Türen überwacht
  Elektranten

## Slide 6: Baukunde Straße
Videoüberwachung
  lückenlos, Übertragung zur Tunnelleitzentrale, automatische Schaltung bei Nutzung der Sicherheitstechnik oder ungewöhnlichen Verkehrsereignissen, Aufzeichnung mit Zugriff im Betriebsgebäude und in der Tunnelleitzentrale
Tunnelfunk
  Leckkabel, analoge 2 m - und 4 m - Kanäle, 2 DMO Gruppen
Lautsprecheranlage
  gespeicherte oder direkte Durchsagen möglich, Bedienung vom Betriebsgebäude oder der Tunnelleitzentrale möglich

## Slide 7: Baukunde Straße
Brandmeldeanlage
  Tunnellänge > 400 m, Lokalisierung auf 50 m
Feuerlöscheinrichtungen
  Feuerlöscher in Notrufstationen, in Tunneln > 400 m ÜH neben jedem Querschlag und alle 150 m (1200 l/min, 6-10 bar, 72 m3)
Lüftung
  < 600 m → natürliche Lüftung 600 m bis 3000 m mechanische Lüftung (Radialventilatoren) ab 3000 m mechanische Lüftung mit Punktabsaugung
Blocknummerierung

## Slide 8: Baukunde Straße
verkehrstechnische Einrichtungen
  Sperrschranke, verkehrslenkende Wechselverkehrszeichen (Tunnelleitzentrale / Notbedientableau)
Betriebsgebäude
  Unterbringung der zentralen Anlagen und Warte des / der jeweiligen Tunnel, Zugang mittels BMA
Entwässerung
  Schlitzrinne mit siphonierter Ableitung zu 102 m3 Becken
Energieversorgung
  Einspeisung über zwei unabhängige Netze, USV für die wichtigsten sicherheitstechnischen Anlagen

## Slide 9: Baukunde Eisenbahn
Kategorien von Eisenbahntunnel
  Tunnel 500 m bis 1.000 m
  Lange Tunnel 1.000 m bis 15.000 m
  Sehr lange Tunnel über 15.000 m
  Über 1.000 m Begegnungsverbot
Funktionserhalt 90 Minuten (prinzipiell)
  für Notbeleuchtung, Kommunikation, Energieversorgung, Entriegelung der geländeseitigen Türen der Notausgänge
Längsneigung nur in einer Richtung
  Keine „Dach- oder Wannenbildung“

## Slide 10: Baukunde Eisenbahn
Fluchtweglänge
  500 m bis zum „sicheren Bereich“
  Neben dem Gleis, beleuchtet und hindernisfrei
  1,2 m breit; 2,2 m hoch, Handlauf
  Schächte, Stollen, Verbindung zur Nachbarröhre (mit und ohne Schleuse)
  Notausgang gegen Nutzung von außen gesichert und überwacht und ggf. „fernbedienbar“
  Schilder mit Laufrichtung und –länge
  Rettungsplätze an den Portalen mit Zufahrtsregelung

## Slide 11: Baukunde Eisenbahn
Oberleitung
  Sämtliche Fahrtunnel frei zu schalten
  Anzeige ob spannungsfrei
  „Notfall-Erdung“ über Steuerungsmöglichkeit
  Oberleitungsspannungsprüfeinrichtung (OLSP)
  Elektranten hiervon nicht betroffen
Löschwasserversorgung
  In 300 m Entfernung zum Notausgang
  96 m3 mit 800 l/min und 5 bar
  Trockene Steigleitung durch Tunnel und die Verbindung

## Slide 12: Baukunde Eisenbahn
Rollpaletten
Notruffernsprecher
Gebäudefunkanlage
Notbremsüberbrückung (NBÜ)
Überwachung des Verkehrs durch Notfallleitstellen in den Betriebszentralen (Frankfurt)
Lautsprecherdurchsagen
  Durch das Zugpersonal!